## Slide 1
Skladištenje lož ulja – protueksplozijska zaštita da ili ne?
Martin Volmajer
Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Valvasorjeva ulica 73, Maribor
martin.volmajer@ivd.si

## Slide 2
Uvod
U Republici Sloveniji nema propisa koji bi egzaktno definirao zahtjeve za izgradnju skladišta lož ulja u smislu protueksplozijske zaštite, pa se u tom kontekstu koristi samo Pravilnik o protueksplozijskoj zaštiti (direktiva 1999/92/EZ i direktivu 2014/34/EU).
Prema Pravilniku o protueksplozijskoj zaštiti poslodavac treba:
procijeniti rizik od eksplozije
izraditi Ex elaborat – definiranje Ex zona, odnosno utvrda da te nisu potrebne i definiranje svih mjera protueksplozijske zaštite.

## Slide 3
Potrebe za pripremu EX elaborata
[1].
Kada su potrebne mjere protueksplozijske zaštite:
    Temperatura je iznad temperature plamišta
    Non binding guideliness 1992/99/EZ za sprečavanje paljenja eksplozijske smjese preporučuje se osiguravanje temperature tekućine koja sastoji iz više različitih komponenta minimalno 15°C ispod plamišta, a SIST EN 60079-32-1 (Annex C) za sprečavanje paljenja eksplozijske smjese preporučuje se osiguravanje temperature tekućine koja sastoji iz više različitih komponenta minimalno 11°C ispod plamišta.
    Gorljive tekućine prisutne su u obliku fine magle (aerosola)

## Slide 4
Svojstva lož ulja
Plamište: | >55°C Dodatkom 1% benzina plamište pada na 44°C, a dodatkom 4% benzina na 14°C
Eksplozijske granice: | 0,6-6,5 vol%
Tlak para na 40°C: | 0,4 kPa
Temperatura paljenja: | > 200°C
Temperaturni razred: | T3
Grupa plinova: | IIA
Točka tečenja: | ≤9°C
Vrelište: | 160-385°C
Relativna gustoća tekućine (voda=1) | 0,82-0,86
Relativna gustoća para (zrak=1) | 7
Viskoznost: | 2,5-6 mm2/s
Toplina izgaranja: | 42,5 MJ/kg
Električna provodljivost: | neprovodna tekućina
[1].

## Slide 5
Zašto ovaj referat?
Poduzeće preuzima posao po sistemu „Ključ u ruke”.
Poduzeće naruči Dokument o zaštiti od eksplozije (Ex elaborat), a želi, da se u njemu dokaže, da Ex zona ne treba, pa se može ugraditi neEX oprema.
Problem nastupi, jer u zaključku procjene rizika napišemo: „U slučaju, da su ispunjeni svi gornji zahtjevi skladište može se definirati kao eksplozijski neugrožena prostorija, ali je preostali rizik od eksplozije u tom slučaju još uvijek veoma visok. Naime, svako najmanje odstupanje od izvođenja gornji mjera (plamište goriva je niže od 55°C, puštanje goriva, zagrijavanje para goriva u cjevovodima…) može dovesti do eksplozije ili požara s katastrofalnim posljedicama (potpuno uništenje skladišta i ljudske žrtve).”
ali se niti poduzeće, koje je naručilo EX elaborati, niti investitor ne slaže sa ovim zapisom.

## Slide 6
Iskustveni primjer
1-priključak za punjenje, 2-vračanje para u autocisternu, 3- armatura otporna na proboj plamena (flame arrester), 4- pumpa za dobavu lož ulja u rezervoar, 5-sigurnostni ventil, 6-pumpa za dobavu lož ulja do potrošača, 7- dovod lož ulja do potrošača, 8- odušak, 9-sonda nivoa, 10- rezervoar, 11- sustav za kontrolu tijesnosti rezervoara

## Slide 7
Varijanta 1: Sprečavanje stvaranja Ex smjese
Da bi se spriječila pojava eksplozijske smjese:
lož ulje i pare ne smiju se zagrijati iznad 44° C,
lož ulje ne smije se pojaviti u obliku fine raspršene magle (aerosola)!
Mjere potrebne za osiguravanje gornjih zahtijeva su:
Plamište lož ulja mora biti iznad 55°C.
Temperatura lož ulja u autocisterni ne smije biti iznad 44°C.
Temperatura lož ulja in njegovih para unutar cijevi i rezervoara ne smije biti iznad 44°C.
Temperatura lož ulja u pumpi ne smije biti iznad 44°C.
Unutar pumpe ne smiju se pojaviti pare lož ulja.
Na spojnim mjestima ne smije se pojaviti fina raspršena magla!
Odušci iz sigurnosnih ventila ne smiju se voditi na prosto.

## Slide 8
Varijanta 1: Sprečavanje stvaranja Ex smjese
Dostavlja samo lož ulje, koje ima sigurno plamište iznad 55°C!
Potrebno je mjerenje temperature goriva unutar autocisterne prije istakanja!
Nadzemne cijevi moraju biti izolirane odnosno prekrivene, da se sprečava zagrijanije lož ulja i njegovih para iznad 44°C. (SIL sustav)
Rezervoari moraju biti ukopani!
Mjerenje temperature lož ulja u pumpi. U slučaju, da temperatura dosegne 44°C, potrebno je zaustaviti rad pumpe! (SIL sustav)
Nadzor prisutnosti tekućine iza pumpe – sprečavanje rada pumpe bez tekućine. Isključenje pumpe u slučaju rada na suho. (SIL sustav)
Sva spojna mjesta na cjevovodima i pumpama moraju biti izrađena tako, da osiguravaju trajnu tehničku tijesnost.
Odušci iz sigurnosnih ventila vode se nazad u cijev za vračanje parne faze.

## Slide 9
Varianta 1: PREOSTALI RIZIKO
U slučaju, da su ispunjeni svi gornji zahtjevi skladište može se definirati kao eksplozijski neugrožena prostorija, ali je preostali rizik od eksplozije u tom slučaju još uvijek veoma visok. Naime, svako najmanje odstupanje od izvođenja gornji mjera (plamište goriva je niže od 55°C, puštanje goriva, zagrijavanje para goriva u cjevovodima…) može dovesti do eksplozije ili požara s katastrofalnim posljedicama (potpuno uništenje skladišta i ljudske žrtve).

## Slide 10
Varijanta 2: Definirane EX zone
U drugom primjeru izvode se samo minimalne mjere za sprečavanje stvaranja eksplozijske smjese, kao na primjer:
U rezervoare može se točiti samo lož ulje.
Rezervoari moraju biti ukopani.
Kontrola suhog rada crpki.

## Slide 11
Rizik od eksplozije u primjeru 2 veoma je nizak i sukladan trenutačnom stanjem najboljih raspoloživih tehnika. Naime, ako dođe do stvaranja eksplozijske smjese, ugrađena oprema ne bi smjela uzrokovati paljenja, pa je pojava eksplozije skoro neočekivana.
Varijanta 2: PREOSTALI RIZIKO

## Slide 12
Zaključak
Na kraju objekt se gradi u varijanti 2!
Utvrđeno je, da gotovo nema razlika u troškovima, ali su organizacijske mjere koje bi trebali provesti u varijanti 1 složenije i ponekad skoro nemoguće za izvođenje.
Investitor i izvođač na kraju su se odlučili za varijantu 1, koja je izrađena sa trenutačno najboljim raspoloživim tehnikama i osigurava sigurno radno okruženje i sprečava nesreće na najmanju moguću razinu.